## Slide 1
HOME ASSISTANT · SHELLY PRO 3EM · TUYA-WALLBOX · BYD ATTO 3 EVO
PV-Überschussladen
mit Home Assistant
Vom einfachen Überschussladen zur stabilen 3-phasigen Regelung
3-phasig
P ÷ 690
6–16 A
1-A-Schritte
1
führende Regelinstanz
PV-Überschuss
Home Assistant regelt
BYD lädt
Notes: Projektvorstellung: eigene PV-Überschussregelung für eine dreiphasige 11-kW-Tuya-Wallbox mit Home Assistant, Shelly Pro 3EM als Netzmessung und BYD Atto 3 EVO. Grundlage: Wallbox-Package FINAL v3, Dashboard-YAML FINAL v3 und die dokumentierten Lessons Learned.

## Slide 2
AUSGANGSSITUATION
Fünf Komponenten, ein Ziel
PV-Überschussladen mit Home Assistant
2 / 17
PV-Anlage
Erzeugt den Überschuss
SMA-Wechselrichter
Shelly Pro 3EM
Misst den Netzfluss
+ Bezug / − Einspeisung
Home Assistant
Rechnet, entscheidet
und protokolliert
Tuya-Wallbox
11 kW, 3-phasig
lokal angebunden
BYD Atto 3 EVO
Entscheidet selbst über
die Leistungsaufnahme
Ziel
Möglichst viel PV-Strom ins Auto – kontrollierter Netzbezug bleibt ausdrücklich erlaubt.
Notes: Hardware laut README/Package: dreiphasige 11-kW-Tuya-Wallbox (Integration Tuya EV Charger Local v2.25.0), Shelly Pro 3EM am Netzmesspunkt, PV-Anlage mit SMA-Wechselrichter (laut Dashboard-Entities), Home Assistant, BYD Atto 3 EVO. Das Ziel ist nicht zwingend 0 W Netzbezug.

## Slide 3
ANFORDERUNGEN
Was die Regelung können muss
PV-Überschussladen mit Home Assistant
3 / 17
PV-Überschussladen
Laden aus eigenem Solarstrom
Flexible Startschwelle
±100 W oder Vorlage im Dashboard
Netzanteil erlaubt
Start auch unter 4,14 kW möglich
Manuelles Sofortladen
1 / 3 / 6 h oder bis voll · 6–16 A
PV-Pause
Stopp gedrückt halten = 2 h Pause
Automatische Rückkehr
PV-Regelung übernimmt nach Sofortladen
Ruhige Regelung
kein Flattern bei jeder Wolke
Logging & Diagnose
jede Regelentscheidung mit Messwerten
„Auto voll“ erkennen
keine endlosen Startversuche
Notes: Alle Anforderungen sind im Package umgesetzt: input_boolean.wallbox_pv_automatik, number-Entities für Start-/Stoppschwelle, script.wallbox_sofortladen, timer.wallbox_pv_pause, Automation "nach Sofortladen", asymmetrische for-Verzögerungen, script.wallbox_regelung_log und input_boolean.wallbox_auto_nimmt_keine_ladung_an.

## Slide 4
TECHNISCHE ARCHITEKTUR
Vom Sonnenstrom zur Ladeentscheidung
PV-Überschussladen mit Home Assistant
4 / 17
PV-Anlage
Erzeugung
Energie
Hausnetz
Verbraucher
misst
Shelly Pro 3EM
Netzmessung
Messwerte
Home Assistant
Regelinstanz
Sollstrom
Tuya-Wallbox
6–16 A, 3-phasig
max. Strom
BYD Atto 3 EVO
Fahrzeug
Netzanschluss
+ Wert = Netzbezug
− Wert = Einspeisung
Vorzeichen des Shelly in diesem Setup
Messwerte
Netzleistung (Shelly)
Wallbox-Leistung (AC)
Status, Sollstrom, Session-Energie
Regelentscheidungen
Start · Hoch · Runter · Stopp
Sollstrom 6–16 A setzen
Sperre „Auto voll“
Vereinfachte Darstellung (Interpretation): Energie-, Mess- und Steuerfluss sind in einer Kette zusammengefasst.
Notes: Home Assistant ist die einzige führende PV-Regelinstanz. Messpunkt: sensor.shellypro3em_..._leistung (positiv = Bezug, negativ = Einspeisung). Wallbox-Werte kommen aus der Tuya EV Charger Local Integration. Die Darstellung als lineare Kette ist eine Vereinfachung: physikalisch fließt Energie PV → Hausnetz → Wallbox → Auto, Daten fließen Shelly → HA → Wallbox.

## Slide 5
DAS ZENTRALE PROBLEM AM ANFANG
Zwei Regler – aber nur ein Ladestrom
PV-Überschussladen mit Home Assistant
5 / 17
Vorher: zwei mögliche Regler
Tuya-PV-Regler
(intern)
Home Assistant
Ladestrom Wallbox
Beide könnten gleichzeitig eingreifen.
Lösung: genau eine führende Instanz
Tuya-PV-Regler
AUS
Home Assistant
Ladestrom Wallbox
Home Assistant übernimmt vollständig.
Sicherheitsnetz im Package: interner Regler wird automatisch wieder ausgeschaltet – auch nach einem HA-Neustart.
switch.tuya_ev_charger_solar_surplus_mode
→ switch.turn_off
Notes: Automation "wallbox_eigene_pv_interne_regelung_aus": Trigger bei PV-Automatik an, bei Einschalten des internen Tuya-Reglers und bei homeassistant start. Zusätzlich warnt die Diagnosekarte im Dashboard rot, falls der interne Regler an ist.

## Slide 6
WICHTIGSTER RECHENFEHLER · STROMREGELUNG
3-phasig muss auch 3-phasig gerechnet werden
PV-Überschussladen mit Home Assistant
6 / 17
Ursprünglich
I = P ÷ 230
rechnet nur mit einer Phase – für 3-phasiges Laden ungeeignet
Korrekte Näherung
I ≈ P ÷ (230 V × 3) = P ÷ 690
Beispiel
6.220 W
÷
690
≈
9 A
{% set calc = (s / 690) | int(0) %}
{% set amp = [[calc, 6] | max, 16] | min %}
Regelbereich: 6–16 A in 1-A-Schritten
darunter ≈ kW
6
4,1
7
4,8
8
5,5
9
6,2
10
6,9
11
7,6
12
8,3
13
9,0
14
9,7
15
10,3
16
11,0
App-Schnellwahl (DP 107)
von der Regelung genutzt
DP 107 = [6, 8, 10, 13, 16]
Nur Schnellwahlwerte der Tuya-App – keine Hardwaregrenze. Die Integration v2.25.0 akzeptiert ganzzahlige Zwischenwerte.
Zum Vergleich mit ÷ 230: 6.220 W ÷ 230 ≈ 27 A – rund dreimal zu hoch, würde auf 16 A begrenzt.
Eigene Vergleichsrechnung (Interpretation)
Notes: Aus sensor "Wallbox PV Zielstrom 3-phasig": floor(verfügbarer Überschuss / 690), begrenzt auf 6–16 A. Die kW-Werte unter der Skala sind 690 W × A (Näherung, reale Spannung schwankt). Die Vergleichsrechnung mit /230 ist eine eigene Ableitung zur Veranschaulichung, nicht aus einem Log.

## Slide 7
VERFÜGBARER PV-ÜBERSCHUSS
Die eigene Ladeleistung darf die Regelung nicht bremsen
PV-Überschussladen mit Home Assistant
7 / 17
Momentaufnahme · PV-Erzeugung 8,0 kW
0,8 kW
Haus
5,5 kW
Wallbox
1,7 kW
Einspeisung
Nur die Einspeisung betrachten
1,7 kW
≈ 2,5 A → unter 6 A
Regelung würde herunterregeln
Einspeisung + eigene Wallbox-Last
7,2 kW
7.200 W ÷ 690 ≈ 10,4 A
→ Zielstrom 10 A
So rechnet das Package
verfügbarer Überschuss =
Wallbox-Leistung − Netzleistung
Shelly: + Bezug / − Einspeisung
5,5 kW − (−1,7 kW) = 7,2 kW
entspricht: Einspeisung + aktuelle Wallbox-Leistung
{{ [0, ev_w - g_w] | max
| round(0) }}
Notes: Zahlenbeispiel aus der Projektdokumentation: PV 8,0 kW, Haus 0,8 kW, Wallbox 5,5 kW, Einspeisung 1,7 kW. Sensor "Wallbox PV Ueberschuss fuer Auto": [0, ev_w - g_w] | max. Hinweis im Package: Näherung ohne Hausakku, Abregelung oder Prognose-Glättung. Die 2,5 A und 10,4 A sind abgeleitete Rechnungen mit /690.

## Slide 8
REGELSTRATEGIE
Langsam hoch, schneller runter – nicht jede Wolke zählt
PV-Überschussladen mit Home Assistant
8 / 17
0 s
30 s
60 s
90 s
120 s
Start
60 s
nur starten, wenn der Überschuss stabil ist
Hochregeln
60 s
kurze Sonnenlöcher nicht sofort ausnutzen
Runterregeln
30 s
Netzbezug schneller reduzieren
Stopp
120 s
kurze Wolkenphasen überbrücken
langsam hoch
schneller runter
noch langsamer stoppen
nicht auf jede Wolke reagieren
Notes: Umgesetzt über Template-Trigger mit for-Bedingung und mode: restart: Start for 00:01:00, Hochregeln 00:01:00, Runterregeln 00:00:30, Stopp 00:02:00. Die Bedingung muss über die gesamte Dauer ununterbrochen erfüllt sein, sonst beginnt die Zeit neu.

## Slide 9
BEWUSSTER NETZBEZUG
Nicht 0 W Netzbezug – sondern praktikabel laden
PV-Überschussladen mit Home Assistant
9 / 17
Beispiel: Startschwelle 2,0 kW
2,0 kW
2,14 kW
PV-Überschuss
Netzanteil
bewusst erlaubt
6 A
≈ 4,14 kW
230 V × 6 A × 3 ≈ 4.140 W
Netzanteil beim Start mit 6 A
≈ 4.140 W − Startschwelle
Vorlagen im Dashboard
Vorlage | Start | Stopp | Charakter (lt. Dashboard)
Sparsam | 4.500 W | 4.000 W | kaum Netzbezug
Ausgewogen | 4.300 W | 3.600 W | bis ~0,5 kW Netz
Mehr laden | 4.200 W | 3.000 W | bis ~1,1 kW Netz
Zusätzlich frei einstellbar in ±100-W-Schritten · Stopp wird nie über Start gesetzt
Ziel: maximale PV-Nutzung bei praktikablem Laden
Notes: Aus dem Zielstrom-Sensor (Attribut netzanteil_bei_6a_w = 4140 − Überschuss) und der Dashboard-Karte PV-Schwellen: bei Startschwelle < 4140 W wird der mögliche Netzanteil angezeigt. Vorlagen über script.wallbox_schwellen_setzen; script.wallbox_schwelle_anpassen für ±100 W. Die Integration erzwingt Stopp ≤ Start und 0–22.000 W.

## Slide 10
VERHALTEN DES BYD
Die Wallbox bietet an – das Auto entscheidet
PV-Überschussladen mit Home Assistant
10 / 17
Wallbox setzt 10 A
= „Das Auto darf maximal 10 A aufnehmen.“
Freigabe 10 A
tatsächliche Aufnahme ≤ Freigabe
BYD entscheidet selbst
Bei 99–100 % SoC reduziert das Fahrzeug die Leistung oder beendet die Ladung.
Werte in der Grafik beispielhaft
Welche Anzeige ist Referenz?
1
Wallbox-Leistung in Home Assistant
AC-Messung vor dem Fahrzeug
2
Shelly-Netzfluss
unabhängige Netzmessung
3
Physischer Zweirichtungszähler
bestätigt die Energiebilanz
4
BYD-Fahrerdisplay
kann durch Fahrzeugverbrauch/Verluste niedriger liegen
BYD-App
kann verzögert oder geglättet anzeigen – keine Echtzeit-Referenz
Notes: Während der Tests zeigte die BYD-App zeitweise deutlich niedrigere Leistung als die Wallbox. Gegenprobe: PV-Erzeugung − Hausverbrauch = Netzfluss; diese Bilanz stimmte mit Shelly und Zweirichtungszähler überein. Die Balkengrafik links (7 von 10 A) ist ein illustratives Beispiel.

## Slide 11
ERKENNUNG „AUTO VOLL“
Angeschlossen, aber 0 kW ist ein eigener Zustand
PV-Überschussladen mit Home Assistant
11 / 17
PV-Start
nach 60 s stabiler Startbedingung
90-s-Test
timer.wallbox_
ladeannahme_test
Prüfung
Ladeleistung
weiterhin < 300 W?
Auto voll
„nimmt keine
Ladung an“
Sperre
keine PV-Starts bis zum Abstecken
Nach Ablauf der 90 s gilt weiterhin
Auto ist angeschlossen
PV-Automatik ist an, kein Sofortladen
Überschuss ≥ Startschwelle
AC-Ladeleistung < 300 W
Folgen
Flag „nimmt keine Ladung an“ = ein
Ladesession wird ausgeschaltet
Zielstrom = 0 A
Dashboard + Logbook melden es
Wege zurück
> 300 W für 5 s: Test beendet, Sperre wird ggf. zurückgesetzt
Abstecken: Timer + Sperre zurückgesetzt – neuer Versuch
Notes: Automationen: wallbox_eigene_pv_start (startet Timer 90 s), wallbox_keine_ladeannahme (timer.finished-Event), wallbox_ladeannahme_erkannt (>300 W für 5 s, Selbstheilung), wallbox_ladeannahme_reset_beim_abstecken. Hintergrund: Der SoC des BYD ist nicht direkt in Home Assistant verfügbar, daher wird das reale Verhalten ausgewertet. Laut Doku real getestet: AC blieb 0 kW, Timer lief ab, Sperre wurde gesetzt.

## Slide 12
LOGGING UND DIAGNOSE
Jede Entscheidung mit Zeitstempel und Messwerten
PV-Überschussladen mit Home Assistant
12 / 17
PV-Start
Ladeannahme-Test
keine Ladeannahme
Sperre
Wallbox-Regelungslog
12:14:08
PV-Start – 60 s Startbedingung bestätigt · Ladeannahme-Test 90 s gestartet
PV 4380 W · Ziel 6 A · gesetzt 6 A · AC 0.0 kW · Netz -4.38 kW · Session 0.0 kWh
12:15:36
Auto voll / keine Ladeannahme – weniger als 300 W trotz ausreichendem Überschuss · PV-Starts gesperrt
PV 4410 W · Ziel 0 A · gesetzt 6 A · AC 0.0 kW · Netz -4.41 kW · Session 0.0 kWh
17:02:51
Fahrzeug abgesteckt – Ladeannahme-Sperre zurückgesetzt
PV 1920 W · Ziel 0 A · gesetzt 6 A · AC 0.0 kW · Netz -1.92 kW · Session 0.0 kWh
Mitprotokolliert
PV-Überschuss
W
Zielstrom
A
gesetzter Strom
A
AC-Ladeleistung
kW
Netzfluss
kW
Session-Energie
kWh
Dauerhaft im Dashboard sichtbar
input_text.wallbox_letzte_regelaktion
input_text.wallbox_letzte_regelwerte
Uhrzeiten und Messwerte beispielhaft, Meldungen leicht gekürzt (Interpretation) – Format entspricht script.wallbox_regelung_log.
Notes: script.wallbox_regelung_log schreibt pro Aktion: input_text letzte Regelaktion (Zeitstempel + Aktion), input_text letzte Regelwerte und einen logbook.log-Eintrag. Weitere Aktionen im Package: PV hochgeregelt, PV runtergeregelt, PV-Stopp, Sofortladen gestartet, Manueller Stopp, AC-Ladesitzung gestartet/beendet, Ladeannahme wieder erkannt. Die Session-Energie ist in der Folie aus Platzgründen weggelassen. Ablauf entspricht dem in der Doku beschriebenen verifizierten Test; die konkreten Zahlen sind erfunden.

## Slide 13
AC-LADEKURVE
Das Ladeverhalten des BYD sichtbar machen
PV-Überschussladen mit Home Assistant
13 / 17
Chart: Leistung in kW
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
PV für Auto verfügbar | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1
AC-Ladeleistung | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5 | 2.8 | 0.9 | 0
Netzfluss (+ Bezug / − Einspeisung) | -0.4 | -1.5 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -2 | -4.3 | -6.1 | -7.1
Chart: Strom in A · Minuten seit Ladebeginn
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Zielstrom PV-Regelung | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
An Wallbox gesetzt | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
Recorder-Sensoren aus dem Package
AC-Leistung
kW
PV-Verfügbarkeit
kW
Netzfluss
kW
Zielstrom
A
gesetzter Strom
A
Beantwortet z. B.
Wie viel hat die Wallbox angeboten?
Wie viel hat das Auto aufgenommen?
Wann reduziert der BYD bei hohem SoC?
Gab es parallel Netzbezug oder Einspeisung?
Schematische Kurve zur Erklärung (Interpretation) – keine realen Messdaten.
Notes: Sensoren: wallbox_ac_ladekurve_leistung, _pv_verfuegbar, _netzfluss, _zielstrom, _sollstrom (state_class measurement, vom Recorder historisiert). Leistung, Ziel- und Sollstrom werden bei inaktiver Ladung auf 0 gesetzt, damit Start und Ende im Diagramm klar sichtbar sind. Dashboard: zwei history-graph-Karten mit 6 Stunden. Die gezeigte Kurve ist schematisch und in sich konsistent gerechnet (Netz = AC − verfügbar), aber nicht gemessen.

## Slide 14
DASHBOARD
Ansicht „Energie“ – vereinfachte UI-Übersicht
PV-Überschussladen mit Home Assistant
14 / 17
PV-Leistung jetzt
8,0 kW
0
10 kW
Du speist gerade ein
8,0 kW PV · 7,7 kW Haus · 0,3 kW Einspeisung
Wallbox-Zustand
Lädt mit Sonnenstrom
6,9 kW · 10 A · 12,4 kWh
7,2 kW
PV fürs Auto
6,9 kW
Ladeleistung
12,4 kWh
Diese Ladung
Sofort laden
1. Dauer wählen
1 Std.
3 Std.
6 Std.
Bis voll
2. Ladestrom antippen
6 A
4,1 kW
8 A
5,5 kW
10 A
6,9 kW
13 A
9,0 kW
16 A
11 kW
PV-Automatik
PV-Automatik
Ein · ab 4,3 kW
Status der eigenen PV-Regelung
Lädt · Ziel 10 A · gesetzt 10 A · 7,2 kW verfügbar
PV-Schwellen
−100
4,30 kW
Startschwelle
+100
−100
3,60 kW
Stoppschwelle
+100
Sparsam
Ausgewogen
Mehr laden
AC-Ladekurve
Chart: 
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
PV | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1
AC | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5 | 2.8 | 0.9 | 0
Netz | -0.4 | -1.5 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -2 | -4.3 | -6.1 | -7.1
Regelungslog
PV hochgeregelt
9 A → 10 A nach 60 s
AC-Ladesitzung gestartet
Recorder-Ladekurve läuft
PV-Start
Ladeannahme-Test 90 s gestartet
Technik & Diagnose
Eigene PV-Automatik
An
Tuya-PV-Regler
Aus
PV-Pause
inaktiv
Auto voll
Aus
Ladeannahme-Test
inaktiv
Zielstrom /690
10 A
Vereinfachtes Mockup auf Basis der Dashboard-YAML (Interpretation) – alle Werte beispielhaft, kein Screenshot.
Notes: Aufbau laut Dashboard-YAML (View "Energie"): Gauge PV-Leistung 0–10 kW, Mushroom-Statuskarte der Wallbox mit drei Kacheln, Sofort laden (Dauer 1/3/6 Std./Bis voll und 6/8/10/13/16 A), PV-Automatik mit Statuskarte, PV-Schwellen mit ±100 W und Vorlagen, AC-Ladekurve als history-graph, Letzte Regelentscheidung + Logbook-Karte, Technik-Kacheln inkl. Kontrolle, dass der interne Tuya-Regler aus ist. Ergänzend: Laden-stoppen-Karte (tippen / gedrückt halten = 2 h PV-Pause). Die Werte sind konsistent gewählt: PV 8,0 kW, Haus inkl. Wallbox 7,7 kW, Einspeisung 0,3 kW → verfügbar 7,2 kW → 10 A.

## Slide 15
LESSONS LEARNED
14 Erkenntnisse aus dem Projekt
PV-Überschussladen mit Home Assistant
15 / 17
Regelungsdesign
01
Eine Regelung braucht genau eine führende Instanz
05
Asymmetrische Verzögerungen machen die Regelung stabil
06
Kontrollierter Netzbezug kann Teil der Strategie sein
10
„Auto voll“ als eigenen Zustand behandeln
Physik & Messung
02
Messgrößen müssen physikalisch korrekt sein
03
3-phasig muss auch 3-phasig gerechnet werden
08
App-Anzeigen sind nicht immer Echtzeit-Referenz
09
Zähler und Shelly als Plausibilitätscheck
Gerät & Fahrzeug
04
Geräte-DPs nicht vorschnell als Hardwaregrenzen deuten
07
Das Auto entscheidet über die tatsächliche Leistung
14
Erst beobachten, dann unbekannte DPs schreiben
Betrieb & Wartbarkeit
11
Logging spart massiv Debug-Zeit
12
Dashboard und Package klar trennen
13
Automationen brauchen eine Wiederanlaufstrategie
Notes: Nummern entsprechen der Reihenfolge der Lessons Learned. Die Gruppierung in vier Themen ist eine eigene Strukturierung für die Folie.

## Slide 16
FAZIT
Nachvollziehbarkeit und Stabilität statt maximaler Komplexität
PV-Überschussladen mit Home Assistant
16 / 17
Eine Regelinstanz.
Korrekte Physik.
Ruhige Zeitlogik.
Transparente Diagnose.
Die wichtigsten Prinzipien der finalen Lösung
Stabile PV-Regelung
Start 60 · Hoch 60 · Runter 30 · Stopp 120 s
Nachvollziehbar
Diagnose-Sensoren und AC-Ladekurve
Flexibel
Schwellen, Sofortladen, PV-Pause
Mit Logging
jede Entscheidung mit Messwerten
Ladeannahme-Erkennung
90-s-Test, Sperre bis zum Abstecken
Vorbereitet für mehr
offen z. B.: Neubewertung nach HA-Neustart
Notes: Offene Punkte laut Doku: automatische Neubewertung der PV-Startbedingungen nach einem HA-Neustart; BYD-SoC ist nicht direkt in HA verfügbar. Die /690-Formel bleibt eine praxisnahe Näherung.

## Slide 17
AUSBLICK
Was ich beim nächsten Projekt anders machen würde
01
Diagnose-Sensoren früher bauen
Überschuss, Zielstrom und Sollstrom sichtbar, bevor geregelt wird
02
Logging von Anfang an aktivieren
Zeitstempel und Messwerte statt Raten bei der Fehlersuche
03
Physikalische Formel zuerst validieren
z. B. ÷ 690 statt ÷ 230 – vor der ersten Automation
04
Regelhoheit früh festlegen
eine führende Instanz, bevor zwei Regler kollidieren
05
Neustartverhalten direkt mitdenken
Startbedingungen nach HA-Start neu bewerten
Erläuterungen unter den Titeln: eigene Konkretisierung (Interpretation)
Notes: Die fünf Punkte stammen aus der Vorgabe; die kurzen Erläuterungen darunter sind aus Package/Doku abgeleitet (z. B. offene Neustart-Einschränkung, Lesson zu Logging).